# ZB202 人数与 CO2 预测控制执行简报

阶段  第一阶段仿真原型    日期  2026 年 9 月 29 日    代码  草稿 PR 3

结论  已完成可复现的人数和 CO2 预测控制仿真，尚未连接现场 VAV 控制接口。真实 IoT CO2 数据已验证可读取，但未进入本次 20 日策略比较结果。

# 已完成

建立 0–10 人模拟场景、时变马尔可夫人数预测及单区 CO2 模型。每 5 分钟滚动比较固定通风、当前人数响应和预测控制；页面展示轨迹与指标并导出 CSV。控制动作仅在仿真中执行。

# 真实数据使用情况

| 真实来源 | 已确认内容与本阶段用途 |
| --- | --- |
| 房间尺寸 | 5.9 × 7.9 × 6.10 m；模型体积 284.321 m³，已用于 CO2 方程。 |
| IoT CO2 传感器 | InfluxDB zb202_iot 可读 5 路 co2_ppm：AM103 05／06／07／08、AM308 01。最近时间戳为 2026 年 9 月 29 日香港时间 13:03。实验页可手动选取新近读数作初始值；已提交的 20 日结果未使用实测 CO2。 |
| 其他 IoT 字段 | 现有温湿度及 VS341 有人／无人数据，本阶段未用于训练或评价；VS341 不等于全室人数。 |
| BMS 画面 | 已看到 AHU 单次画面值；没有连续 VAV 风量或室外新风数据进入仿真。 |

# 仿真输入和结果

20 个评价日的人数均为模拟生成，训练日与评价日分开。默认初始 CO2 为 600 ppm；室外 CO2、800 ppm 目标及 100–600 m³/h 风量均为暂定假设，并非 VAV 实测或批准设定值。

| 策略 | 占用时超 800 ppm | 累计室外空气量 |
| --- | --- | --- |
| 固定通风 | 22.3 分钟／日 | 7,200 m³／日 |
| 当前人数响应 | 0 分钟／日 | 3,989 m³／日 |
| 预测控制 | 41.5 分钟／日 | 2,890.5 m³／日 |

预测控制减少了仿真风量代理值，但占用期间 CO2 表现不如当前人数响应。累计风量不是实测能耗，不能代表 ZB202 现场效果。

# 下一步

取得独立 VAV 风量、AHU 新风比例及运行边界的同期趋势，用真实 IoT CO2 和 BMS 风量校准模型。完成获批的小幅测试、只读建议及回退验证后，再考虑现场自动控制。